Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne 
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č.../2003 Sb. (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 1, 3 a 5 a § 4 odst.1, 2, 4 a 7 zákona a podle § 19 písm. a), b) a f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.:
§ 1
a)	Rozsah úpravy
Touto vyhláškou se stanoví hygienické požadavky na jakost pitné vody1), včetně pitné vody balené2) a hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti teplé vody dodávané potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody (dále jen „teplá voda“), jakož i teplé vody vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců. Vyhláška dále stanoví rozsah a četnost kontroly dodržení jakosti pitné vody a požadavky na metody kontroly jakosti pitné vody.
§ 2
b)	Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)	mezní hodnotou hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, jejích přirozených součástí nebo provozních parametrů; není-li u ukazatele uvedeno jinak, jedná se o horní hranici rozmezí přípustných hodnot;
b)	nejvyšší mezní hodnotou hodnota ukazatelů jakosti pitné vody, v důsledku jejichž překročení je vyloučeno použít vodu jako pitnou, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví na základě zákona3) jinak, 
c)	zásobovanou oblastí zeměpisně určená oblast, ve které pitná voda v jedné  rozvodné síti pochází z jednoho nebo více zdrojů, jakost vody je možno považovat za přibližně stejnou a voda je dodávaná jedním provozovatelem4), popřípadě vlastníkem vodovodu pro veřejnou potřebu. 
d)	individuálním zdrojem pitné vody – zpravidla jeden zdroj (zpravidla studna) sloužící k zásobování pitnou vodou podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona,
e)	výdejním automatem – uměle instalovaná nádrž pitné vody, která není přímo napojena na rozvod vody, ale voda se do ní dováží nebo přivádí z vhodného zdroje vody. Odběr pitné vody se děje automatickým nebo ručním dávkováním. Za výdejní automat pitné vody se nepovažuje nápojový výdejní automat a výdejní automat balené vody (watercooler).
§ 3
c)	Ukazatele a hygienické limity pitné a teplé vody
Pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví. Pitná a teplá voda nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoli druhu v počtu nebo koncentraci ohrožující veřejné zdraví. Ukazatele jakosti pitné vody a jejich hygienické limity jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele jakosti teplé vody a jejich hygienické limity jsou upraveny v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce. Radiologické ukazatele pitné vody a jejich limity stanoví zvláštní právní předpis.5) 
d)	Kontrola pitné vody
§ 4
(1)	Minimální četnost odběrů a rozborů vzorků pitné vody za rok pro provádění kontroly, zda voda má jakost pitné vody, stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce. Je-li pitná voda dodávána jen po část roku (sezónně), četnost rozborů se úměrně krátí; nesmí však být menší než uvádí nejnižší kategorie přílohy č. 3. Minimální rozsah kontrolních rozborů vzorků pitné vody stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.
(2)	V jiných případech než uvedených v odstavci 1 odběr a rozbor vzorku pitné vody se provádí
a)	z nové části vodovodu6), která má být uvedena do provozu,
b)	v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin. Přerušením zásobování se rozumí odstávka vodovodu nebo jeho části spojená s vypuštěním vody z potrubí,
c)	před zahájením sezónního využívání části vodovodu nebo individuálního zdroje pitné vody.
(3)	Rozbor podle odstavce 2 se provádí v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5, rozšířeného o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen vlivem uvedených změn v režimu zásobování pitnou vodou.
(4)	Před uvedením nového zdroje pitné vody do provozu musí být proveden úplný rozbor upravené pitné vody v rozsahu podle přílohy č. 5 nikoliv starší 6 měsíců.
§ 5
(1)	Vzorky pitné vody se pro kontrolu odebírají tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebovávané během celého roku a pro celou distribuční síť. Počet odběrových míst musí být roven nejméně počtu krácených rozborů podle přílohy č. 4; u vodovodů zásobujících více než 5000 obyvatel musí být počet odběrových míst roven nejméně 80 % počtu krácených rozborů podle přílohy č. 4.
(2)	Místa pro odběr vzorků musí být volena tak, aby více než 50 % odběrových míst nebylo trvalých, ale měnilo se každý rok. Měnící se odběrová místa  se vybírají metodou náhodného výběru nebo jinou vhodnou metodou, která zaručí, že žádný ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly.
(3)	Odběr vzorků pitné vody se provádí v místech, kde mají být splněny požadavky na jakost vody (§ 8). Jde-li se o ukazatele antimon, arsen, benzen, berylium, bor, bromičnany, dusičnany, fluoridy, chloridy, kyanidy, ozon, pesticidní látky, rtuť, selen, sírany, u nichž se nepředpokládá, že by se jejich koncentrace mohla během distribuce mezi úpravnou a místem spotřeby zvyšovat, mohou být vzorky pitné vody odebírány alternativně na výstupu z úpravny nebo na vhodných místech distribuční sítě, například na vodojemu, pokud tím prokazatelně nevznikají změny u naměřené hodnoty daného ukazatele.
§ 6
e)	Četnost a rozsah rozborů u výdejních automatů
(1)	Před uvedením do provozu se u nového výdejního automatu provede úplný rozbor pitné vody. V průběhu prvního roku provozu se provádí jednou měsíčně mikrobiologický rozbor v rozsahu kráceného rozboru a jednou za 6 měsíců biologický, chemický, fyzikální a organoleptický rozbor v rozsahu kráceného rozboru rozšířeného o ukazatele olovo, chrom, nikl a zinek. Pro zinek se stanoví nejvyšší mezní hodnota 3 mg/l. V případě vyhovujících výsledků během prvního roku provozu se od druhého roku provozu provádí jednou za rok biologický, chemický, fyzikální a organoleptický rozbor v rozsahu kráceného rozboru a jednou za 2 měsíce mikrobiologický rozbor v rozsahu kráceného rozboru.
(2)	Zdroj vody, z něhož se voda do automatů dováží nebo přivádí, se kontroluje v četnosti uvedené v tabulce A přílohy č. 4 podle objemu vyráběné vody, minimálně však v rozsahu 12 krácených rozborů rozšířených o ukazatel enterokoky, a 2 úplných rozborů za rok.
§ 7
f)	Požadavky na odběr vzorků a metody rozboru
(1)	Nestanoví-li tato vyhláška jinak, postupuje se při odběru podle metod obsažených v českých technických normách.7)
(2)	Mikrobiologické a biologické ukazatele pitné a teplé vody uvedené v oddílu A příloh č. 1 a 2 se zjišťují metodami upravenými v oddílu A přílohy č. 6. Pro stanovení fyzikálních a chemických ukazatelů pitné a teplé vody, upravených v oddílu B příloh č. 1 a 2 je možné použít jakékoliv analytické metody, pokud splňují požadavky stanovené v oddílu B přílohy č. 6.
§ 8
g)	Místa splnění požadavků na jakost pitné a teplé vody
(1)	Hygienické limity ukazatelů jakosti pitné vody musí být dodrženy
a)	u pitné vody, která je dodávána z rozvodné sítě, v místě uvnitř budovy nebo na pozemku, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu,
b)	u pitné vody, která je dodávána ze studní, uměle instalovaných nádrží nebo cisteren, v místě jejího výtoku ze studny, nádrže  nebo cisterny,
c)	u balené pitné vody2) stáčené do lahví nebo kontejnerů, určených k prodeji nebo k náhradnímu zásobování, v místě plnění vody do lahví nebo kontejnerů. Dále musí být hygienické limity dodrženy po dobu minimální trvanlivosti do otevření originálního obalu, s výjimkou ukazatelů počty kolonií při 22 a 36ºC, kde  platí limitní hodnoty 500 kolonií tvořících jednotku/ml (počty kolonií při 22ºC) a 100 kolonií tvořících jednotku/ml (počty kolonií při 36ºC),
d)	u pitné vody, která se  používá v potravinářském zařízení8), na místě jejího použití v tomto zařízení.
(2)	Hygienické limity ukazatelů teplé vody musí být dodrženy na všech místech uvnitř stavby nebo na pozemku, kde teplá voda vytéká z kohoutku nebo ze sprchy.
§ 9
h)	Náležitosti protokolu o zkoušce
Výsledky kontrol pitné vody se zaznamenávají do protokolu, ve kterém musí být  uvedeny
a)	identifikační číslo, název, adresa, kód laboratoře, která zkoušku provedla a číslo autorizačního osvědčení (bylo-li vydáno), 
b)	identifikace protokolu, 
c)	identifikační číslo, obchodní firma objednatele kontroly vody, její sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající,  
d)	typ místa odběru, kterým se rozumí například vodovod, veřejná studna, výdejní automat,
e)	místo odběru vzorku uvedením obce, identifikátoru zásobované oblasti, ulice, čísla domu a místa odběru,
f)	datum a hodina odběru vzorku, jméno a příjmení osoby, která vzorek odebrala, datum zahájení zkoušky vzorku,
g)	výsledek zkoušky včetně jednotek měření v souladu s přílohou č. 1 a odhadu nejistoty měření, použitá metoda zkoušky.
§ 10
i)	Opakované rozbory
Je-li výsledek stanovení hodnot chemických a fyzikálních ukazatelů s mezní hodnotou a nejvyšší mezní hodnotou nebo mikrobiologických a biologických ukazatelů s mezní hodnotou vyšší než hygienický limit, odběr a rozbor ukazatelů, u nichž došlo k překročení limitu, se neprodleně opakují pro potvrzení nedodržení stanovených hygienických limitů. Hygienickým limitem se rozumí hodnota stanovená v přílohách č. 1, 2 a 3 nebo hodnota stanovená na základě zákona orgánem ochrany veřejného zdraví9).
j)	Náležitosti návrhů, žádostí a oznámení
§ 11
(1)	Žádost podle § 3 odst. 4 a 5 zákona musí obsahovat
a)	identifikační číslo, obchodní firmu, sídlo navrhovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení,  místo podnikání jde-li o fyzickou osobu,
b)	ukazatel, kterého se nedodržení hygienického limitu týká, všechny výsledky kontroly tohoto ukazatele za předchozí, nejméně roční období a navrhovanou  maximální hodnotu,
c)	důvody nedodržení hygienického limitu a  návrh nezbytných nápravných opatření včetně časového rozvrhu prací, odhadu nákladů a kontroly účinnosti provedených opatření,
d)	zeměpisnou oblast zásobovanou z předmětného zdroje, množství dodávané vody za den, počet zásobovaných obyvatel a informaci o tom, zda se návrh k datu jeho podání týká i podniků v oboru výroby a oběhu potravin, pokud má navrhovatel informaci o jejich existenci,
e)	odůvodnění a návrh doby odstranění závady,
f)	odhad případných zdravotních rizik vyplývajících z nedodržení hygienického limitu pro zásobované obyvatelstvo,
g)	vhodné schéma kontroly jakosti pitné vody, podle potřeby se zvýšenou četností.
(2)	Návrh podle § 4 odst. 4 zákona musí obsahovat
a)	identifikační číslo, obchodní firmu a sídlo navrhovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení,  nebo místo podnikání jde-li o fyzickou osobu, 
b)	návrh úpravy rozsahu a četnosti kontroly pitné vody s odůvodněním,
c)	zeměpisnou oblast zásobovanou z předmětného zdroje, množství dodávané vody za den, počet zásobovaných obyvatel,
d)	v případě návrhu na snížení rozsahu a četnosti kontroly průkaz o stálé jakosti a vyhovujících hodnotách předmětných ukazatelů jakosti pitné vody a jejího zdroje podle § 12, výsledky kontrol za období posledních 2 let; v případě, že u menších vodovodů a studní je počet rozborů za toto období nižší než šest, vedle výsledků posledních 2 let i výsledky let předchozích tak, aby byla doložena řada šesti výsledků.
§ 12
(1)	Pro snížení četnosti kontroly podle § 4 odst. 4 zákona se za vyhovující výsledky fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů ve smyslu § 11 odstavce 2 písm. d) považují stálé hodnoty bez abnormálních změn s nálezy nižšími než 50 % hygienického limitu. To neplatí, jde-li o ukazatele barva, konduktivita a pH, kde musí být hodnoty stálé (u pH v rozmezí 1 jednotky), a ukazatele chuť a pach, které musí být vždy pro spotřebitele přijatelné. V případě mikrobiologických a biologických ukazatelů se za vyhovující výsledky u ukazatelů počet kolonií při 22ºC a 37ºC a mikroskopický obraz považují stálé hodnoty bez abnormálních změn, nepřevyšující hygienický limit. Za vyhovující výsledky u ukazatelů s limitem 0 kolonií tvořících jednotku se považují nulové hodnoty u ukazatelů E. coli a enterokoky. U ukazatele koliformní bakterie se připouští, nejméně 95 % výsledků s nulovými hodnotami a ve zbývajících případech nejvyšší hodnota 5 kolonií tvořících jednotku; v případě předložení řady méně než 20 výsledků je přípustný pouze 1 výsledek s nenulovou hodnotou, která nepřesáhne 5 kolonií tvořících jednotku. 
(2)	Při stanovení nižšího počtu vzorků pro vybrané ukazatele úplného rozboru se za vyhovující výsledky považují stálé hodnoty bez abnormálních změn s nálezy nižšími než 50 % hygienického limitu u ukazatelů s mezní hodnotou, a s nálezy nižšími než 30 % hygienického limitu u ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou.
§ 13
Oznámení podle § 4 odst. 6 zákona musí obsahovat
a)	identifikační číslo, obchodní firmu a sídlo navrhovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo identifikační číslo, jméno, příjmení, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu, 
b)	zásobovanou oblast, množství dodávané vody za den, počet zásobovaných obyvatel; odběrové místo, na kterém byla látka nebo součást zjištěna,
c)	uvedení látky nebo součásti, jichž se oznámení týká; výsledky všech provedených rozborů,
d)	původ látky nebo součásti, pokud je znám,
e)	plán nápravných opatření.
§ 14
Hygienické limity mikrobiologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti teplé vody vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců upravuje příloha č. 3.
k)	Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 15
(1)	Ode dne 1. ledna 2004 do 31. prosince 2007 místa pro odběr vzorků musí být volena tak, aby více než 25 % odběrových míst nebylo trvalých, ale měnilo se každý rok. Měnící se odběrová místa  se vybírají metodou náhodného výběru nebo jinou vhodnou metodou, která zaručí, že žádný ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly.
(2)	Pro ukazatel „bromičnany“ platí hygienický limit (NMH) 25 g/l do 24. prosince 2008, pro ukazatel „chloritany“ platí hygienický limit (MH) 400 g/l do 24. prosince 2006, pro ukazatel „olovo“ platí hygienický limit (NMH) 25 g/l do 24. prosince 2013.
§ 16
Zrušuje se vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
§ 17
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2003 s výjimkou:
a)	§ 5 odst. 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008,
b)	hygienických limitů uvedených v příloze č. 1, a to 10 g/l pro ukazatel „bromičnany“, který nabývá účinnosti dnem 25. prosince 2008, 200 g/l pro ukazatel „chloritany“, který nabývá účinnosti dnem 25. prosince 2006 a 10 g/l pro ukazatel „olovo“, který nabývá účinnosti dnem 25. prosince 2013. Odklad účinnosti hygienických limitů se nevztahuje na balenou pitnou vodu a pitnou vodu dodávanou z výdejních automatů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. ../2003 Sb.
Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity
A. Mikrobilogické a biologické ukazatele
č.	ukazatel	jednotka	limit	typ limitu	vysvětlivky	
1	Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	NMH		
		KTJ/250 ml	0	NMH	1	
2	koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	MH		
3	enterokoky	KTJ/100 ml	0	NMH		
		KTJ/250 ml	0	NMH	1	
4	Pseudomonas aeruginosa	KTJ/250 ml	0	NMH	1	
5	počty kolonií při 22ºC	KTJ/ml	200	MH	2	
		KTJ/ml	100	NMH	1	
6	počty kolonií při 37ºC	KTJ/ml	20	MH	3	
		KTJ/ml	20	NMH	1	
7	Clostridium perfringens 	KTJ/100 ml	0	MH	4	
8	mikroskopický obraz – abioseston	%	10	MH	5, 6	
9	mikroskopický obraz – počet organismů	jedinci/ml	50	MH	5, 6	
10	mikroskopický obraz – živé organismy	jedinci/ml	0	MH	5, 7	
B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
č.	ukazatel	symbol	jednotka	limit	typ limitu	vysvětlivky	
11	 1,2-dichlorethan		mg/l	3,0	NMH		
12	akrylamid		mg/l	0,1	NMH	8	
13	amonné ionty	NH4+	mg/l	0,50	MH		
14	antimon	Sb	mg/l	5,0	NMH		
15	arsen	As	mg/l	10	NMH		
16	barva		 mg Pt/l	20	MH		
17	benzen 		mg/l	1,0	NMH	9	
18	benzoapyren  	BaP	mg/l	0,010	NMH		
19	beryllium	Be	mg/l	2,0	NMH	10	
20	bor	B	mg/l	1,0	NMH		
21	bromičnany	BrO3-	mg/l	25
10	NMH	11
11, 36	
22	celkový organický uhlík	TOC	mg/l	5,0	MH	12	
23	dusičnany	NO3-	mg/l	50	NMH	13	
24	dusitany	NO2-	mg/l	0,50	NMH	13	
25	epichlorhydrin		g/l	0,10	NMH	8	
26	fluoridy	F-	mg/l	1,5	NMH		
27	hliník	Al	mg/l	0,20	MH		
28	hořčík	Mg	mg/l	10	MH	14	
				20 – 30	DH	15	
29	chemická spotřeba kyslíku (manganistanem)	CHSK-Mn	mg/l	3,0	MH	16	
30	chlor volný		mg/l	0,30	MH	17	
31	chlorethen (vinylchlorid)		mg/l	0,50	NMH	8	
32	chloridy	Cl-	mg/l	100	MH	18, 19	
33	chloritany	ClO2-	mg/l	400
200	MH	11, 17
11, 17, 36	
34	chrom	Cr	mg/l	50	NMH		
35	chuť			přijatelná pro odběratele	MH	21	
36	kadmium	Cd	mg/l	5,0	NMH		
37	konduktivita	κ	mS/m	125	MH	19, 20	
38	kyanidy celkové	CN-	mg/l	0,050	NMH		
39	látky extrahovatelné nepolární	NEL	mg/l	0,050	MH	22	
40	mangan	Mn	mg/l	0,050	MH	23	
41	měď	Cu	mg/l	1000	NMH	24	
42	nikl	Ni	mg/l	20	NMH	25	
43	olovo	Pb	mg/l	25
10	NMH	25
25, 36	
44	ozon	O3	mg/l	50	MH	17	
45	pach			přijatelný pro odběratele	MH	21	
46	pesticidní látky 		g/l	0,10	NMH	26	
47	pesticidní látky celkem		g/l	0,50	NMH	27	
48	pH 	pH		6,5 - 9,5	MH	19, 29	
49	polycyklické aromatické uhlovodíky 	PAU	 mg/l	0,10	NMH	28	
50	rtuť	Hg	mg/l	1,0	NMH		
51	selen	Se	mg/l	10	NMH		
52	sírany		mg/l	250	MH	19	
53	sodík	Na	mg/l	200	MH		
54	stříbro	Ag	mg/l	50	NMH	30	
55	tetrachlorethen 	PCE	mg/l	10	NMH	31	
56	trihalomethany  	THM	mg/l	100	NMH	32	
57	trichlorethen 	TCE	mg/l	10	NMH	31	
58	trichlormethan (chloroform)		mg/l	30	MH		
59	vápník	Ca	mg/l	30	MH	14	
				40 - 80	DH	15	
60	vápník a hořčík	Ca + Mg	mmol/l	2 – 3,5	DH	15	
61	zákal		ZF(t,n)	5	MH	33	
62	železo	Fe	mg/l	0,20	MH	34	
63	microcystin-LR		g/l	1	NMH	35	
Použité zkratky:
KTJ – kolonii tvořící jednotka
NMH – nejvyšší mezní hodnota
MH – mezní hodnota
DH – doporučená hodnota10)

Vysvětlivky k tabulkám:
1.	Platí pouze pro balenou pitnou vodu.
2.	Bez abnormálních změn. Pro náhradní zásobování; pro vodu dodávanou ve  vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů, produkujících méně než 5 m3 za den, platí mezní hodnota 500 KTJ/ml.
3.	Bez abnormálních změn. Pro náhradní zásobování; pro vodu dodávanou ve  vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů, produkujících méně než 5 m3 za den, platí mezní hodnota 100 KTJ/ml.
4.	Stanovuje se u pitných vod upravovaných přímo z povrchových vod nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami. Tam, kde hodnota tohoto ukazatele není dodržena, musí se prozkoumat daný vodní zdroj a technologii úpravy, aby se zjistilo, zda lidské zdraví není potenciálně ohroženo přítomností patogenních mikroorganismů, např. kryptosporidií. Postup odpovědné osoby stanoví zákon.11)
5.	 Nedílnou součástí výsledku zkoušky jsou i další informace získané při mikroskopickém rozboru, které mohou přispět k interpretaci výsledků. Tento slovní popis obsahuje zejména složení přítomného abiosestonu (případně jeho možný původ), bližší zařazení přítomných organismů a jejich možný původ (surová voda, pomnožení v síti), jejich příslušnost k obtížně odstranitelným skupinám apod. V případě výskytu živých organismů u vod zabezpečených dezinfekcí je vždy nutné udat, o jaké organismy se jednalo. U podzemních vod se zaznamenává především přítomnost organismů vázaných na povrchové vody a organismů indikujících zhoršenou jakost vody. Podzemní voda s výskytem organismů vázaných  na povrchové vody musí být považována za vodu podzemní ovlivněnou vodou povrchovou (viz vysvětlivka 4).
6.	Organismy zahrnované pod tento ukazatel se pro účely vyhlášky rozumí sinice a všechny eukaryontní organismy (řasy, prvoci, mikromycéty, vířnící, hlístice apod.). Bakterie (kromě sinic) se uvádějí jen ve slovním popisu, ale nepočítají se do celkového počtu organismů. Produkty metabolismu železitých a manganových bakterií se řadí k abiosestonu.
7.	Mezní hodnota platí pouze u vod zabezpečených desinfekcí. Živé organismy obsahující chlorofyl se odliší pomocí autofluorescence chlorofylu. Ostatní, pokud je to možné, podle dalších znaků (například pohyb, stav protoplastu).
8.	Hodnota platí pro zbytkovou koncentraci monomeru (látky), vypočtenou podle údajů o obsahu a možném uvolňování z materiálů (např. z rozvodného potrubí) a předmětů sloužících k úpravě, výrobě a distribuci pitné vody, které jsou ve styku s pitnou vodou. Stanovení v pitné vodě se provede jen v případě, kdy není možné výpočet provést a látka se vzhledem k použitým materiálům může ve vodě vyskytovat. Stanovení chlorethenu (vinylchloridu) se však provede rovněž u nových zdrojů před jejich uvedením do provozu.
9.	 Při stanovení benzenu je nutné sledovat, není-li indikována přítomnost dalších aromatických uhlovodíků (toluenu, xylenů, ethylbenzenu). O nálezu těchto látek nad mez stanovení informuje laboratoř objednatele rozboru. V případě kvantitativního stanovení se uvedenou nálezy stanovených látek do protokolu o zkoušce.
10.	Stanovuje se vždy u nového zdroje a dále tam, kde nálezy Be přesahují 25% limitní hodnoty.
11.	Tam, kde je to možné bez snížení účinnosti dezinfekce, by se mělo usilovat o dosažení co nejnižší hodnoty.
12.	Bez abnormálních změn. Nemusí se stanovovat u zdrojů dávajících méně než 10 000 m3 denně. 
13.	Musí být dodržena podmínka, aby součet poměrů zjištěného obsahu dusičnanů v mg/l děleného 50 a zjištěného obsahu dusitanů v mg/l děleného 3 byl menší nebo rovný 1. Součet poměrů odpovídá svým významem nejvyšší mezní hodnotě. Obsah dusitanů v pitné vodě na výstupu z úpravny musí být nižší než 0,1 mg/l. 
14.	Mezní hodnota představuje minimum a platí pro vody, u kterých je při úpravě uměle snižován obsah vápníku nebo hořčíku. Pro všechny vody platí, že tam, kde je to možné, by se mělo usilovat o dosažení doporučené hodnoty.
15.	Doporučená hodnota jako optimální koncentrace je stanovena z hlediska zdravotního, nikoliv technického.
16.	Bez abnormálních změn. Není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah TOC (celkový organický uhlík).
17.	Obsah volného chloru, chloritanů či ozonu se stanovuje pouze v případě použití  chloru nebo prostředků obsahujících chlor, oxidu chloričitého nebo ozonu při úpravě vody. Za úpravu se považuje i dezinfekce vody. V případě využití vázaného aktivního chloru (např. ve formě chloraminů) pro dezinfekci, platí pro celkový aktivní chlor mezní hodnota 0,4 mg/l.
18.	V případech, kdy vyšší hodnoty chloridů jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty až do 250 mg/l považující za vyhovující požadavkům této vyhlášky. Pro balené pitné vody uměle doplňované minerálními látkami platí mezní hodnota 250 mg/l.
19.	Voda by neměla působit agresivně vůči materiálům rozvodného systému, včetně domovních instalací. Posouzení agresivity se provádí podle TNV 75 7121 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím.
20.	Měřeno při 25ºC.
21.	V případě pochybností se za přijatelné považují stupně 1 a 2 při stanovení podle českých technických norem.12)
22.	Stanovuje se u nových zdrojů a dále v případech odůvodněného podezření z kontaminace ropou a ropnými produkty (například při nevyhovujícím senzorickém nálezu).
23.	V případech, kdy vyšší hodnoty manganu ve zdroji surové vody jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty manganu až do 0,20 mg/l považující za vyhovující požadavkům této vyhlášky za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody.
24.	Limitní hodnota je stanovena na základě toxického působení mědi a platí pro vzorek pitné vody odebraný odpovídající metodou vzorkování z kohoutku tak, aby vzorek byl reprezentativní pro průměrné jednotýdenní množství požité spotřebiteli. Při koncentracích nad 100 g/l může docházet ke změnám organoleptických vlastností vody.
25.	Limitní hodnota platí pro vzorek pitné vody odebraný odpovídající metodou vzorkování z kohoutku tak, aby vzorek byl reprezentativní pro průměrné jednotýdenní množství požité spotřebiteli.
26.	Pesticidy se rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty (např. regulátory růstu) a jejich metabolity, rozkladné nebo reakční produkty. Limitní hodnota platí pro každý jednotlivý pesticid s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu, kde platí limitní hodnota 0,03 g/l. Stanovují se pouze pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji. Stanovené pesticidní látky musí být v rozboru specifikovány. Pokud  pesticidy nejsou součástí úplného rozboru, musí osoba uvedená v § 3 odst.2 zákona doložit, proč nepředpokládá výskyt pesticidů ve zdroji.
27.	Limitní hodnota se vztahuje na součet jednotlivých stanovených a kvantitativně zjištěných pesticidních látek. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. 
28.	Limitní hodnota se vztahuje na součet kvantitativně stanovených následujících specifických látek: benzobfluoranthen, benzokfluoranthen, benzoghiperylen, indeno1,2,3-cdpyren. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Jsou-li stanoveny další látky typu polyaromatických uhlovodíků, nelze jejich hodnotu zahrnout do ukazatele PAU. S výjimkou benzoapyrenu, pro který je stanovena limitní hodnota (ukazatel č. 18), se v případě jejich nálezu nad mezí detekce postupuje podle § 4 odst. 6 zákona.
29.	Pro balené pitné vody nesycené oxidem uhličitým a pro pitnou vodu dopravovanou kontejnery lze připustit hodnotu pH od 4,5; pro balenou pitnou vodu, která je přírodně bohatá nebo uměle obohacena oxidem uhličitým, může být minimální hodnota i nižší. U vod s přirozeně nižším pH se hodnoty pH 6,0 až 6,5 považují za splňující požadavky této vyhlášky za předpokladu, že voda nepůsobí agresivně vůči materiálům rozvodného systému, včetně vnitřního vodovodu.
30.	Týká se vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro.
31.	Součet koncentrací tetrachlorethenu a trichlorethenu nesmí překročit 10 g/l.
32.	Limitní hodnota se vztahuje na součet kvantitativně zjištěných koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormehtanu a bromdichlormethanu. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula. Tam, kde je to možné bez snížení účinnosti dezinfekce, by se mělo usilovat o dosažení co nejnižší hodnoty.
33.	V případech úpravy povrchové vody by voda vycházející z úpravny neměla překročit hodnotu 1,0 ZF.  Jednotka se uvádí podle použité metody stanovení: ZF(t) nebo ZF(n), kde t znamená turbidimetrickou a n nefelometrickou metodu. 
34.	V případech, kdy vyšší hodnoty železa ve zdroji surové hodnoty jsou způsobeny geologickým prostředím, se hodnoty železa až do 0,50 mg/l považující za vyhovující požadavkům této vyhlášky za předpokladu, že nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody.
35.	Stanovuje s v případě masového výskytu sinic v surové vodě. Četnost sledování stanoví orgán ochrany veřejného zdraví.
36.	Platnost hygienického limitu od data uvedeného v § 17.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. ../2003 Sb.
Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody a jejich hygienické limity
A. Mikrobilogické a biologické ukazatele
č.	ukazatel	jednotka	limit	typ limitu	vysvětlivky	
1	počty kolonií při 37ºC	KTJ/ml	200	MH	1	
2	legionely	KTJ/100 ml	100		1, 2	
B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele
č.	ukazatel	symbol	jednotka	limit	typ limitu	vysvětlivky	
3	barva		mg/l Pt	20	MH	1	
4	celkový organický uhlík	TOC	mg/l	5,0	MH	1	
5	chemická spotřeba kyslíku (manganistanem)	CHSK-Mn	mg/l	3,0	MH	1, 3	
6	chlor volný		mg/l	1,0	MH	1, 4	
7	fosforečnany		mg/l	3,5	MH	1, 5	
8	oxid chloričitý		mg/l	0,8	MH	1, 4	
9	pach			přijatelný pro odběratele	MH	1, 6	
10	pH	pH		6,5 - 9,5	MH	1, 7	
11	trihalomethany	THM	mg/l	100	NMH	1, 8	
12	zákal		ZF(t,n)	5	MH	1, 9	
13	teplota		°C	55	DH	10	
Vysvětlivky k tabulkám:
1.	Odběr vzorků pro stanovení ukazatelů teplé vody (s výjimkou cíleného epidemiologického šetření) se provádí po odpuštění vody po dobu 1 minuty. Teplota teplé vody po odtočení by neměla klesnout pod 50ºC (optimálně nad 55ºC) z důvodu minimalizace rozvoje legionel v rozvodu vody.
2.	Pro nemocnice a jiná zdravotnická a ubytovací zařízení platí jako mezní hodnota. Pro ostatní odběratele pitné vody platí jako doporučená hodnota, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat. Pro oddělení nemocnic, kde jsou hospitalizováni pacienti se sníženou imunitou, se požaduje limitní hodnota 0 KTJ/ 50 ml. 
3.	Není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah TOC (celkový organický uhlík).
4.	Neplatí pro řízenou nárazovou dezinfekci, při které se voda nepoužívá k lidské spotřebě.
5.	Vyjádřeno jako PO43-.
6.	V případě pochybností se za přijatelné považují stupně 1 a 2 při stanovení podle české technické normy.12)
7.	U vod s přirozeně nižším pH se hodnoty pH 6,0 až 6,5 považují za splňující požadavky této vyhlášky za předpokladu, že voda nepůsobí agresivně vůči materiálům rozvodného systému, včetně vnitřního vodovodu.
8.	Limitní hodnota se vztahuje na součet kvantitativně zjištěných koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu a bromdichlormethanu. Tam, kde je to možné bez snížení účinnosti dezinfekce, by se mělo usilovat o dosažení co nejnižší hodnoty.
9.	Jednotka se uvádí podle použité metody stanovení: ZF(t) nebo ZF(n), kde t znamená turbidimetrickou a n nefelometrickou metodu.
10.	Z důvodu minimalizace rozvoje legionel v rozvodu teplé vody.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. .../2003 Sb.
Hygienické limity mikrobiologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti teplé vody vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců
Mikrobiologické požadavky

Ukazatel	Jednotka	Limit	Vysvětlivky	
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	1	
počet kolonií při 37°C	KTJ/1 ml	< 100	2, 3	
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100 ml	0	4	
Staphylococcus aureus	KTJ/100 ml	0	5	
Legionella species	KTJ/100 ml	100	6, 7	
atypická mykobakteria	KTJ/100 ml	0		

Fyzikální a chemické požadavky

Ukazatel	Jednotka	Limit	Vysvětlivky	
zákal	ZF	0,5	8	
pH		6 – 8,5		
volný chlor	mg/l	0,1 – 0,3		
vázaný chlor	mg/l	co nejnižší, nesmí překročit 0,2 mg/l 	9	

ozon	mg/l		10	
kyslík rozpuštěný (O2)	% nasycení	  75		
nerozpuštěné látky (NL)	mg/l	 40		
amonné ionty (NH4+)	mg/l	 0,5		
fenoly (FN) 	mg/l	 0,01		
povrchově aktivní látky 	mg/l	 0,5		
minerální oleje 	mg/l	0,3	11	
rtuť (Hg)	mg/l	 0,2		
olovo (Pb) 	mg/l	 20		

Vysvětlivky:
1.	Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 9308-1 Jakost vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů.
2.	Na přítoku do bazénu musí být splněna hodnota 20 KTJ/1 ml.
3.	Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 6222 Jakost vod - Stanovení kultivovatelných mikroorganismů - Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média.
4.	Metoda stanovení podle ČSN EN 12780 Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa metodou membránových filtr.
5.	Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 6888-1 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera. V bodě 4.1 se místo očkování použije technika membránové filtrace 100 ml vzorku vody.
6.	Vyšetření na přítomnost není potřeba provádět, jestliže je ohřev prováděn v místě spotřeby (např. průtokovým ohřívačem).
7.	Metoda stanovení podle ČSN ISO 11731 Jakost vod - Stanovení bakterií rodu Legionella.
8.	V protokolu se u výsledku uvede jednotka podle použité metody stanovení: ZF(t) nebo ZF(n), kde t znamená turbidimetrickou a n nefelometrickou metodu. V případě překročení limitní hodnoty nutno okamžitě vyšetřit příčinu a přijmout účinná opatření k nápravě.
9.	Stanovení se provádí na místě při odběru vzorků. Vypočteno z rozdílu mezi celkovým chlorem a volným chlorem. U vod obsahujících bromidy a jodidy se stanovuje vázaný halogen jako chlor. 
10.	Stanovuje se pouze v případě použití ozonu při úpravě vody.
11.	Stanovují se v případě podezření na výskyt.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. .../2003 Sb.
A. Minimální roční četnost odběru a rozsah rozborů vzorků pitné vody
(mimo balené vody)
Počet obyvatel zásobované oblasti 
(§ 2 písm. c)) 
(při denní spotřebě 200 l 
na osobu)
	Objem vody rozváděné či produkované v zásobované oblasti (m3/den)

1	Roční počet vzorků pro krácený rozbor

2	Roční počet vzorků pro úplný rozbor

2	
 50	 10	1	1 za dva roky	
> 50  100 	> 10  20	2	1	
> 100  500 	> 20  100	3	1	
> 500  5 000 	> 100  1 000	4	2	
> 5 000  50 000	> 1 000  10 000	4
+ 3 na každých 1 000 m3/den (včetně nedokončených) z celkového objemu
	1
+ 1 na každých 3 300 m3/den (včetně nedokončených) z celkového objemu	
> 50 000  500 000	> 10 000  100 000		3
+ 1 na každých 10 000 m3/den (včetně nedokončených) z celkového objemu	
> 500 000	> 100 000		10
+ 1 na každých 25 000 m3/den (včetně nedokončených) z celkového objemu	
Vysvětlivky k tabulce:
1.	Neodpovídá-li objem vyráběné vody počtu obyvatel podle hodnot uvedených v tabulce, považuje se za rozhodující počet zásobovaných obyvatel.
2.	Příklad výpočtu: pro objem rozváděné vody 5200 m3/den je počet krácených rozborů 22 [4 + (6 x 3)] a počet úplných rozborů 3 [1 + (2 x 1)].
B. Minimální roční četnost odběru a rozsah rozborů vzorků balené pitné vody 
stáčené do láhví nebo kontejnerů za účelem jejího prodeje
Objem vody denně vyráběné pro prodej v láhvích nebo kontejnerech v m3	Roční počet vzorků
pro krácený rozbor
	Roční počet vzorků
pro úplný rozbor
	
 10	12	1	
> 10  60	24	1	
> 60	2 na každých 5 m3 (včetně ne-dokončených) z celkového objemu	1 na každých 100 m3 (včetně ne-dokončených) z celkového objemu	
Objemy se počítají jako průměrné hodnoty za kalendářní rok.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. ../2003 Sb.
Minimální rozsah rozborů vzorků pitné vody 
1. Krácený rozbor

Účelem krácených rozborů je získávat pravidelné informace o stabilitě vodního zdroje a účinnosti úpravy vody, zvláště dezinfekce (pokud je prováděna), mikrobiologické jakosti a organoleptických vlastnostech vody, a to za účelem zjištění, zda jsou dodržovány limitní hodnoty stanovené touto vyhláškou nebo orgánem ochrany veřejného zdraví na základě zákona.

Krácený rozbor sestává minimálně z následujících ukazatelů:
č.	ukazatel	vysvětlivky	
1	Escherichia coli		
2	koliformní bakterie		
3	enterokoky	1	
4	Clostridium perfringens	2	
5	počty kolonií při 22ºC		
6	počty kolonií při 37ºC		
7	Pseudomonas aeruginosa	3	
8	mikroskopický obraz – abioseston 	7	
9	mikroskopický obraz – počet organismů	7	
10	mikroskopický obraz – živé organismy	7	
11	amonné ionty		
12	barva		
13	dusičnany		
14	dusitany		
15	hliník	4	
16	chlor volný	5	
17	chemická spotřeba kyslíku - manganistanem (nebo celkový organický uhlík)		
18	chuť		
19	konduktivita		
20	mangan	6	
21	pach		
22	pH		
23	zákal		
24	železo		
Vysvětlivky k tabulce:
1.	Stanovuje se pouze pro účely rozboru pitné vody pro zásobování zotavovací akce.13)
2.	Stanovuje se pouze u pitných vod upravovaných přímo z vod povrchových nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami.
3.	Stanovuje se pouze u balené pitné vody.
4.	Stanovuje se pouze při použití vločkovacího činidla na bázi hliníku.
5.	Stanovuje se pouze v případě použití prostředků obsahujících chlor. V případě využití vázaného aktivního chloru (např. ve formě chloraminů) pro dezinfekci, se stanovuje celkový aktivní chlor. Při použití jiného chemického dezinfekčního prostředku se stanoví zbytkové množství příslušné aktivní látky.
6.	Stanovuje se pouze v případě, kdy je mangan z vody při úpravě odstraňován.
7.	Stanovuje se v pouze v případě ovlivnění podzemního zdroje povrchovou vodou a indikace pomnožování organismů v síti.

2. Úplný rozbor

Účelem úplných rozborů je získávat informace potřebné ke zjištění, zda limitní hodnoty všech ukazatelů stanovených touto vyhláškou nebo na základě zákona orgánem ochrany veřejného zdraví14) jsou dodržovány. 
Předmětem úplného rozboru jsou všechny ukazatele uvedené v příloze č. 1 (s přihlédnutím k poznámkám k těmto ukazatelům uvedeným v téže příloze) s výjimkou případů, kdy je orgánem ochrany veřejného zdraví stanoveno na základě zákona jinak.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. ../2003 Sb.
Požadavky na analytické metody

A. Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru
Ukazatel	Metoda	Alternativní metoda	
Escherichia coli	ČSN EN ISO 9308-1	Detekce Escherichia coli (E. coli) a koliformů pomocí metody Colilert®-18/Quanti-Tray®15)	
koliformní bakterie	ČSN EN ISO 9308-1		
enterokoky	ČSN EN ISO 7899-2		
Pseudomonas aeruginosa	ČSN EN12780		
počty kolonií při 22 °C a 37 °C	ČSN EN ISO 6222		
mikroskopický obraz	ČSN 757711 a ČSN 757713		
Clostridium perfringens (včetně spor)	viz postup níže		
legionely	ČSN ISO 11731		

Clostridium perfringens (včetně spor) :

Postup stanovení :
Membránová filtrace, po které následuje anaerobní kultivace membrány na m-CP agaru při 44 ± 1°C po dobu 21 ± 3 hod. Počítá se četnost neprůsvitných žlutých kolonií, jejichž zbarvení přejde do růžova nebo červena po vystavení parám amoniaku po dobu 20 až 30 sekund.

Agar m-CP má toto složení :
Bazální médium:
tryptóza	30	g
kvasnicový extrakt	20	g
sacharoza	5	g
hydrochlorid L-cysteinu	1	g
MgSO4 . 7 H2O	0,1	g
bromkrezolová purpurová červeň	40	mg
agar	15	g
voda	1000	ml

Tyto součásti bazálního média se rozpustí, pH se upraví na 7,6 a médium se na dobu 15 minut umístí v autoklávu při 121 °C. Poté se médium nechá zchladnout a přidají se následující přísady:

D- cycloserin	400 mg
polymyxin B ve formě síranu	25 mg
indoxyl--D-glukosid (předem rozpuštěný v 8 ml sterilní vody)	60 mg
sterilně zfiltrovaný 0,5% fenolftalein difosforečnanový roztok	20 ml
sterilně zfiltrovaný 4,5% FeCl3.6 H2O	2 ml 

B. Ukazatele, pro které jsou stanoveny požadavky na metodu
Ukazatel	Pravdivost
v % limitní hodnoty ukazatele
(Vysvětlivka 1)	Přesnost
v % limitní hodnoty ukazatele
(Vysvětlivka 2)	Mez detekce
v % limitní hodnoty ukazatele
(Vysvětlivka 3)	Vysvětlivky	
akrylamid				4	
amonné ionty	10	10	10		
antimon	25	25	25		
arsen	10	10	10		
barva	25	25	25		
benzen	25	25	25		
benzoapyren 	25	25	25		
beryllium	25	25	10		
bor	10	10	10		
bromičnany	25	25	25		
celkový organický uhlík 	10	10	10		
1,2-dichlorethan	25	25	10		
dusičnany	10	10	10		
dusitany	10	10	10		
epichlorhydrin				4	
fluoridy	10	10	10		
hliník	10	10	10		
hořčík	10	10	10		
chemická spotřeba kyslíku manganistanem 	25	25	15		
chlor volný	10	10	10		
chlorethen (vinylchlorid)				4	
chloridy	10	10	10		
chloritany	25	25	25		
chrom	10	10	10		
chuť				5	
kadmium	10	10	10		
konduktivita	10	10	10		
kyanidy celkové	10	10	10	6	
látky extrahovatelné nepolární 	25	25	25		
mangan	10	10	10		
měď	10	10	10		
nikl	10	10	10		
olovo	10	10	10		
ozon	10	10	25		
pach				5	
pesticidní látky 	25	25	25	7	
pesticidní látky celkem				8	
polycyklické aromatické uhlovodíky 	25	25	25	9	
reakce vody 				10	
rtuť	20	10	20		
selen	10	10	10		
sírany	10	10	10		
sodík	10	10	10		
stříbro	10	10	10		
tetrachlorethen	25	25	10	11	
trihalomethany	25	25	10	12	
trichlorethen	25	25	10	11	
trichlormethan (chloroform)	25	25	10		
vápník	10	10	10		
vápník a hořčík				13	
zákal	25	25	25	14	
železo	10	10	10		

Použité analytické metody musí být minimálně schopny stanovit koncentrace s uvedenou mezí detekce a na úrovni limitní hodnoty daného ukazatele se stanovenou pravdivostí a přesností. Ať už je citlivost dané použité analytické metody jakákoliv, musí být výsledek vyjádřen nejméně stejným počtem desetinných míst jako je uvedeno u limitní hodnoty daného ukazatele v části B přílohy č. 1.
Vysvětlivky k tabulce:
1.	Pravdivost je těsnost shody mezi průměrnou hodnotou získanou z velkého počtu výsledků měření a přijatou referenční hodnotou.
2.	Přesnost je těsnost shody mezi nezávislými výsledky zkoušek získanými za předem specifikovaných podmínek. Přesnost vyjadřuje míru rozptýlení pozorování kolem střední hodnoty. Přesnost závisí pouze na rozdělení náhodných chyb a nemá vztah ke skutečné hodnotě. Výrok o přesnosti může být vztažen na jakýkoliv soubor měření uskutečněných za daných experimentálních podmínek, které mohou být zvoleny libovolně (opakovatelnost, reprodukovatelnost). Přesnost souboru měření může být vyjádřena kvantitativně některou z výběrových charakteristik rozptýlení, například jako výběrová směrodatná odchylka, rozpětí.
3.	Mez detekce daného analytického postupu je dána nejmenším množstvím analytu ve vzorku, které může být detekováno (při zadané hodnotě chyb I. a II. druhu).
4.	Charakteristiky metody nejsou stanoveny. Hodnota ukazatele se kontroluje pomocí specifikace výrobku, který danou látku obsahuje (množství látky přítomné v materiálu nebo z něho uvolňované).
5.	Charakteristiky metody nejsou stanoveny.
6.	Daná metoda by měla stanovit celkový obsah kyanidů ve všech formách.
7.	Charakteristiky metody platí pro každý jednotlivý pesticid a vždy závisejí na povaze daného pesticidu. V současné době není požadovaná hranice průkaznosti (mez detekce) pro všechny pesticidy dosažitelná; o dosažení tohoto standardu je ale třeba systematicky usilovat.
8.	Viz požadavky pro jednotlivé pesticidy.
9.	Charakteristiky metody platí pro jednotlivé specifikované látky (viz vysvětlivka 28 k příloze č. 1) na úrovni 25% limitní hodnoty ukazatele.
10.	Charakteristiky stanovené pro stanovení koncentrace vodíkových iontů (pH) spočívají v tom, že použitá analytická metoda musí být schopna měřit koncentrace na úrovni limitní hodnoty daného ukazatele s pravdivostí 0,2 jednotky pH a s přesností na 0,2 jednotky pH.
11.	Charakteristiky metody platí pro jednotlivé specifikované látky (TCE, PCE) na úrovni 50 % limitní hodnoty ukazatele.
12.	Charakteristiky metody platí pro jednotlivé specifikované látky (viz vysvětlivka 32 k příloze č. 1) na úrovni 25% limitní hodnoty ukazatele, s výjimkou ukazatele trichlormethan, pro který jsou stanoveny samostatné požadavky.
13.	Viz požadavky pro vápník a hořčík.
14.	Platí pro limitní hodnotu 1,0 ZF.